江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生宿舍

烟感报警器安装项目
校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2026年1月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生宿舍烟感报警器安装项目，预算13万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照范围须含有消防工程施工等与本项目相关营业范围，且具备消防工程专业承包二级及以上资质。（营业执照、资质证书复印件加盖公章）
二、项目需求

1、工程量清单
	序号
	产品名称
	品牌
	技术参数
	单位
	数量

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器(4G)
	海康威视

大华

泛海三江
	工作原理：光电式；静态电流：≤15 μA
报警电流：≤50 mA；

本地报警方式：声、光报警；

报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）；
供电电压：DC 3 V；电池容量：2800 mAh
通讯方式：4G；使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃；相对湿度：≤95%；
设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时，设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至远端。

含五年运营商通信费
	台
	216

	2
	手动火灾报警按钮
	海康威视

大华

泛海三江
	工作原理：手动触发；通讯方式：4G；
报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A）；
工作电流：待机状态≤30μA，报警状态≤60 mA；
工作温度：0℃ ~ 55℃；工作湿度：≤95%
	台
	25

	3
	火灾声光警报器
	海康威视

大华

泛海三江
	通讯方式：4G；
报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响，闪光频率1Hz～2Hz，变调周期3 s~5 s；
安装方式：壁装、表面安装；
电源：主电：DC 12V 1A （已含）；
工作电流：待机功耗18mA ,≤60mA（触发状态下）；
工作温度：0℃ ~ 55℃；
工作湿度：≤95%
	台
	25

	4
	智慧消防综合管理平台
	海康威视

大华

泛海三江
	智慧消防综合管理平台定位为利用物联传感技术，实现对烟、水、电、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。

工作台应支持实时接收系统的报警事件，并支持通过电脑对报警信息的语音播报功能来提醒值守人员及时处理报警事件；在同区域发生多个报警事件时，工作台应支持疑似火警的判断。

1、工作台应支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息，并能根据资源在平面图或GIS地图上的位置，用红色闪烁标识报警点位；工作台应支持形成报警日历，并能查看报警点位的历史报警记录；工作台应支持通过联动视频预览、录像回放、抓图画面等方式对报警进行核实。

2、网络映射服务要求：投标人需提供平台软件公网固定 IP 映射服务，支持 4G 烟感设备主动注册接入，服务期限不少于 5 年。相关软硬件（含固定公网 IP 租赁、防火墙及网络安全防护设备等）的采购、部署、调试及 5 年运维成本均由投标人自行承担，确保设备注册稳定性与数据传输安全性。
	套
	1

	5
	视频管理工作站
	海康威视

大华

泛海三江
	处理器：不低于i5 HDD，内存容量：16GB，CPU型号不低于i5-14400，不小于23.8英寸显示屏
	套
	1


2、安装要求：

（1）在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）供货方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的安装方案，并与校方相关工作人员确认后方可现场实施。
（3）货物安装完成时间：2026年2月10日前。
（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保五年，其中独立式光电感烟火灾探测报警器(4G)、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器均有中标方承担5年运营商通信费。
3、报价要求：报价应包括辅材、运输、人工、税金等所有费用。内容、安装要求及技术参数要响应采购文件的采购需求，本报价单中品牌自选其一并注明型号（海康威视，大华，泛海三江），否则作无效报价。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币伍仟元整（¥: 5000元）履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：
（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①营业执照范围须含有消防工程施工等与本项目相关营业范围，且具备消防工程专业承包二级及以上资质。（营业执照、资质证书复印件加盖公章）；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动

前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2026年1月13日8:30至2026年1月19日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年1月19日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312

7、开启时间及地点：

时间：2025年1月20日15:00；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  

2026年1月12日  

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生宿舍烟感报警器安装项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）
在2026年1月20日前不准启封

附件二：授权委托书格式

 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生宿舍烟感报警器安装项目校内招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与校内招采、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

学生宿舍烟感报警器安装项目报价单

	序号
	项目

内容
	品牌及

型号
	货物名称及安装要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

（元）

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器(4G)
	海康威视

大华

泛海三江(品牌、型号***)
	工作原理：光电式；静态电流：≤15 μA
报警电流：≤50 mA；

本地报警方式：声、光报警；

报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）；
供电电压：DC 3 V；电池容量：2800 mAh
通讯方式：4G；使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃；相对湿度：≤95%；
设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时，设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至远端。

含五年运营商通信费
	台
	216
	
	

	2
	手动火灾报警按钮
	(品牌、型号***)
	工作原理：手动触发；通讯方式：4G；
报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A）；
工作电流：待机状态≤30μA，报警状态≤60 mA；
工作温度：0℃ ~ 55℃；工作湿度：≤95%
	台
	25
	
	

	3
	火灾声光警报器
	(品牌、型号***)
	通讯方式：4G；
报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响，闪光频率1Hz～2Hz，变调周期3 s~5 s；
安装方式：壁装、表面安装；
电源：主电：DC 12V 1A （已含）；
工作电流：待机功耗18mA ,≤60mA（触发状态下）；
工作温度：0℃ ~ 55℃；
工作湿度：≤95%
	台
	25
	
	

	4
	智慧消防综合管理平台
	(品牌、型号***)
	智慧消防综合管理平台定位为利用物联传感技术，实现对烟、水、电、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。

工作台应支持实时接收系统的报警事件，并支持通过电脑对报警信息的语音播报功能来提醒值守人员及时处理报警事件；在同区域发生多个报警事件时，工作台应支持疑似火警的判断。

1、工作台应支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息，并能根据资源在平面图或GIS地图上的位置，用红色闪烁标识报警点位；工作台应支持形成报警日历，并能查看报警点位的历史报警记录；工作台应支持通过联动视频预览、录像回放、抓图画面等方式对报警进行核实。

2、网络映射服务要求：投标人需提供平台软件公网固定 IP 映射服务，支持 4G 烟感设备主动注册接入，服务期限不少于 5 年。相关软硬件（含固定公网 IP 租赁、防火墙及网络安全防护设备等）的采购、部署、调试及 5 年运维成本均由投标人自行承担，确保设备注册稳定性与数据传输安全性。
	套
	1
	
	

	5
	视频管理工作站
	(品牌、型号***)
	处理器：不低于i5 HDD，内存容量：16GB，CPU型号不低于i5-14400，不小于23.8英寸显示屏
	套
	1
	
	

	合计
	
	¥：            （人民币大写         ）


备注：本报价单中品牌自选其一并注明型号（海康威视，大华，泛海三江），否则作无效报价。              公司（加盖公章）

年   月   日

      联系人：                                                        联系电话： 

附件四：对公账户证明

公司账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
单位名称： 
日期：      年   月   日

