江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院消防维保服务项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年4月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院消防维保服务采购项目，预算4.8万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件：

1、供应商应符合当地消防法及消防主管部门要求，为“社会消防技术服务信息系统”中公示的单位，且公示单位类型包括“消防设施维护保养检测”，录入日期满一年。（提供相关公示信息复印件，加盖公章）

2、供应商所拟派的项目负责人为注册消防工程师（提供在“社会消防技术服务信息系统”中查询截图），并提供有效的劳动合同及2025年1月1日以来连续2个月的社保记录。

3、供应商提供两项自2023年1月1日（指合同签订日期）以来承接过消防维保项目证明（提供合同复印件并加盖公章）

二、项目需求

（一）消防系统维保区域范围：洪泽湖产业学院校园内

（二）消防系统维保内容

1、消防供电配电设施2、火灾自动报警系统3、消防供水设施4、消火栓灭火系统5、自动喷水灭火系统6、应急广播系统7、消防专用电话8、应急照明和疏散指示系统9、防火分隔设施10、气体灭火系统11、灭火器12、其他消防设施

(三) 维保时间要求：每月定期维保

(四) 具体服务要求：

1、消防供电配电设施（消防配电）

维保内容：

（1）主备电切换装置；

（2）消防配电设施标识。

维保方法：

（1）查看各消防用电设施最末一级配电箱的标识是否清晰，对缺失、污损的标识进行维修、更换；

（2）仪表、指示灯、开关、控制按钮标记是否清晰，对脱落和不清晰的标记进行更换；

（3）查看仪表、指示灯的显示是否正常，对显示有故障的仪表、指示灯，查看线路、测试设备等对故障设备维修、更换。

（4）查看所有最末一级配电箱运行情况，手动切断测试末端自动切换装置是否正常工作，对自动切换功能故障的装置进行维修、更换；

（5）测试开关及控制按钮是否灵活可靠，对存在故障的开关及按钮及时维修、更换。

（6）核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验：自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的自动投入指示灯的显示是否正常，电源是否自动切换，不能 正常切换时及时进行维修；手动控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示，检查线路和设备，对不能正常工作的备用电源进行维修、更换。

2、火灾自动报警系统

维保内容：

（1）对备用直流电源进行1次充放电，记录充放电时间。

（2）专业检测仪器对所安装的探测器和手动报警装置试验。

（3）对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

（4）检查自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能。

（5）强制切断非消防电源功能试验主备电源自动转换功能。

（6）对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

维保方法：

- 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况．检测数量不少于总数的10%。每次测试不同区域的探测器，以保证一年能对校方安装的所有探测器全部测试一遍。

- 试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的10%。每次测试不同区域的手报按钮，以保证一年能对所有手报按钮全部测试一遍。

（3）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

3、消防供水设施

维保内容：

（1）水位显示装置及补水设施；

（2）水箱出水管上的阀门和止回阀。

维保方法：

（1）查看水箱液位计、标尺、水位测试仪等测量仪器的工作状态，不能正常显示水位的测量仪器应维修、更换；水位不足时应及时补水，不能及时补水，查看自动补水设施，对故障补水设施进行维修、更换。

（2）查看出水管上的阀门是否在开启工作状态，确保阀门处于开启工作状态。

（3）检查消防用水箱有无腐蚀、渗漏等现象，存在问题及时维修。

（4）手动对水箱放水，测试浮球等自动补水设施是否正常工作，对不能正常工作的补水设施进行维修、更换。

4、消火栓灭火系统

维保内容

- 外观检查，检测室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓给水管道、消防水池(高位水箱)、消火栓水枪及水带、消火栓按钮等是否正常，末端放水装置部件足否完好做好除锈防蚀。检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

- 消防栓泵启动功能实验。在泵房控制柜，泵房，消防中心，现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况，确保正常工作。

（3）在消防泵控制柜自动控制状启动时，模拟自动控制的条件进行启动。

（4）模拟故障，试验主、备泵的切换功能。

（5）测试最不利点消火栓(屋顶消火栓或距泵房最远的消火栓)的出水情况，检查管网压力和水质。

维保方法：

每月检测2次，消火栓按钮每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20%且区域不能重复，消防泵的现场启动和消防控制中心启动每月进行2次实验，对不能正常工作的设施、设备进行维修、更换，对系统不能联动的进行维修。利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数大的20%。每次测试不同区域，以保证一年能对校方安装的所有末端放水装置全部测试二遍。

5、自动喷水灭火系统

（1）湿式系统

维保内容：

①联动试验。

②湿式报警阀组；

③末端试水装置及末端放水阀；

④信号阀、水流指示器；

维保方法：

①检查报警阀组外观、标识牌、压力开关、水力警铃、延时器 阀门是否完好，对缺损配件进行维修、更换；

②检查报警阀前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。压力不正常时应检查管路、压力表，对故障进行维修；

③对报警阀进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常，对不能满足功能的报警阀部件进行维修、更换；

④对喷头进行外观检查，检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除；感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换，更换或安装喷头均应使用专用扳手；

⑤开启水力警铃测试阀，不能满足声强要求时，对水力警铃进行维修、更换。

⑥检查末端放水装置及末端放水阀的压力表，放水阀是否损坏、配置是否齐全、静态压力是否正常，泄水装置是否堵塞，对故障压力表、放水阀门及时更换，泄水装置堵塞或不能正常泄水时，应及时进行维修、更换。

⑦分批次对系统的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常，及时清除管网内的铁锈及杂质；

⑧检查信号阀、水流指示器有无损坏，锈蚀、渗漏现象，阀门是否在开启状态，关闭阀门后控制室有无反馈信号，对损坏阀门、水流指示器进行维修、更换；

（2）预作用系统保养内容

①联动功能。检查注明系统名称和保护区域的标识牌，查看压力表显示是否符合设定值。对污损的标识牌进行维修、更换，调整压力设定，满足系统压力要求。

②预作用报警阀组。火灾报警控制器确认火灾后，应自动启动雨淋阀、排气阀入口电动阀及消防水泵；水流指示器、压力开关应动作，距水力警铃3m 远处的声压级不应低于 70Db。

③末端试水装置及末端放水阀。火灾报警控制器确认火灾后 2min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa。

④信号阀、水流指示器。消防控制设备应显示电磁阀、电动阀、水流指示器及消防水泵的反馈信号。

6、应急广播系统

（1）检查消防广播主机、消防广播分区器、CD 播放机，测试音量调节，自检、消音、巡检、监听、话筒播音等各种功能是否正常，对不能实现的功能进行调试、维修。

（2）喇叭应外观完好，无缺损，音质清晰。在消防控制室用话筒对所选区域播音，利用声级计测试最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB，不能满足时应调整音量。

（3）火灾应急广播与背景音乐合用时，应能强制把背景音乐转入火灾应急广播状态。不能强制转换时应查看切换装置，按照设备说明实施维修。

（4）自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

对火灾广播区域有误播、遗漏时，及时调试。

7、消防专用电话

（1）查看消防电话有无故障信息。

（2）根据消防电话操作方法，逐级呼出电话命令，测试相应消防 电话分机是否鸣响。在消防控制室与其他消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰，对不能满足上述功能的电话线路进行维修。

（3）维护录音存储信息，及时删除过期的录音内容，使系统始终预留足够的储存空间。

（4）消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话，语音应清晰。对通话不清晰的消防电话及线路进行检查、维修。

8、应急照明和疏散指示系统

（1）应急照明维保内容：

①安装位置；

②持续时间；

③疏散照明的照度；

④配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间工作面的照度。

维保方法：

①查看应急照明安装是否牢固、有无遮挡，状态指示灯是否正常，对松动螺栓进行紧固，影响照度遮挡进行清理，对状态指示灯故障进行维修；

②配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。低于照度要求时，应对应急灯具进行更换、增设。

③系统复位功能不正常时，对线路板进行维修、更换。

（2）疏散指示标志维保内容：

①安装情况；

②持续时间；

维保方法：

①查看疏散指示标志安装是否牢固、有无遮挡，状态指示灯是否正常，对松动螺栓进行紧固，影响照度遮挡进行清理，对状态指示灯故障进行维修；

②关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况，持续时间不应低于20min，照度不满足时应更换或增设应急照明灯具，持续时间不满足时，对灯具蓄电设备进行维修、更换。

9、防火分隔设施

（1）防火门

维保内容：

①防火门启闭功能；

②闭门器、顺序器、锁具、电磁阀；

维保方法：

①观察防火门的外观，检查配件是否完好，对缺损配件进行维修、更换；

②查看防火门上是否装有闭门器，双扇防火门是否装有闭门器、顺序器，是否粘贴铭牌标识；

③两扇防火门之间是否装有密封条；

④防火门的门框是否填充不燃材料，如岩棉、水泥等；

⑤水平开启常闭防火门，使门与门扇洞口夹角约60 度，释放防火门，作以下实验，对不能实现的功能进行调试、维修；

⑥防火门应开启灵活，关闭后门的四周与门框之间应严密闭合；

⑦双扇防火门应按顺序关闭；

⑧防火门关闭后，从内、外两侧均可开启防火门；

（2）防火卷帘

维保内容：

①防火卷帘启动；

②防火卷帘运行状态；

③防火卷帘手动控制按钮、圆盘铁锁链等配件。

维保方法：

①手动、自动和机械操作三种方式测试防火卷帘的起降功能，对不能正常实现的功能进行调试、维修。

②查看防火卷帘运行时是否平稳顺畅、有无卡涩现象。不能正常运行时，检查配件和线路有无故障，对损坏配件及故障线路进行维修、更换。

③查看防火卷帘的外观，警示区域内是否存放商品或杂物。对外观破损的卷帘及时维修、更换，两侧堆放杂物及时清理。

④查看防火卷帘控制器通电情况，是否设置在联动控制的自动状态，并能正常运行。控制器故障损坏及时维修、更换。

10、气体灭火系统

（1）检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2）检测气瓶的压力是否达到规范要求有无泄漏现象。

（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

（5）检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常，检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。

（6）检查试验手动和自动放气装置。

（7）模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

11、灭火器

（1）检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等，并填写检查卡。必要时做喷射试验。

12.其他消防设施

注：采购人购买或提供材料，成交供应商提供免费安装更换维修服务。

（四）消防系统维修保养期限：两年。

（五）报价要求：本项目投标报价须包括两年的消防系统维保费用及税费等一切费用，采购人不再另付任何费用。消防系统维保内容及具体服务要求要响应询价文件中的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

（六）付款方式：合同签订后，2025年10月31日支付合同价的25%，2026年5月31日支付至合同价的50%，2026年10月31日支付至合同价的75%，两年服务期结束经校方验收合格后付清剩余全部合同款。

（七）响应文件组成：（须胶装打印，正本一份，副本两份）

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

（5）申请人资质证明材料（复印件加盖公章）

注：响应文件必须按以上顺序装订，正本一份，副本两份。

（八）询价文件递交：

递交截止时间：2025年4月26日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递或现场递交

地址：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院

收件人：嵇老师收 15951269039

（九）询价开启时间及地点：

时间：2025年4月27日上午10:00

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2025年4月23日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院消防维保服务项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

| 项目名称 | 洪泽湖产业学院消防维保服务项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 服务期 | 两年 |

备注：本项目投标报价须包括两年的消防系统维保费用及税费等一切费用

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日